## sa
* 회사 건물 유지보수 수리 이력 *
NO | 접수일자 | 수리완료일자 | 구분 | 구역 | 대상설비명 | 관리번호 | 구분 | 발생현상(문제점) | 원인 | 조치내용 | 교체부품명 | 소요비용 | 수행업체 | 작업자 | 진행상태 | 비고
1 | 2026-02-03 | 2026-02-14 | 설비 | 1층 남자화장실 | 온수보일러 | BO-B01 | 고장교체 | 감암밸브 누수 현상 발생 | 고무패킹 마모 | 부품 교체 | 안전변 벨브 0.8 15A | 7500 | 자체처리 | 김기태 | 완료
2 | 2026-02-11 | 2026-02-11 | 설비 | 2층 남자화장실 | 도어클로저 | ME-B01 | 고장수리 | 도어클로저 유압 누수 발생 | 유압 누수 | 부품 교체 | 도어클로저 | 0 | 자체처리 | 김기태 | 완료 | 상호교체작업
3 | 2026-02-05 | 2026-02-05 | 설비 | 1층 남자화장실 | 세면대 수전 | TO-S01 | 부품교체 | 부분 누수 발생 | 고무패킹 마모 | 부품 교체 | 세면대 수전 | 8000 | 자체처리 | 김기태 | 완료
4 | 2026-02-10 | 2026-02-15 | 장비 | 1층 현장내 | 톰슨3호기 | PR-T01 | 부품교체 | 불이 안 들어옴 | 부품 고장 | 부품 교체 | 데이온 LED T5 | 4750 | 자체처리 | 김기태 | 완료
5 | 2026-02-20 | 2026-02-24 | 장비 | 2층 현장내 | 핸드자키 | PR-H01 | 고장수리 | 도어클로저 유압 부족 | 유압 부분 누수 | 고장수리 | KIXX RD HD 46 4리터 | 14500 | 자체처리 | 김기태 | 완료
6 | 2026-03-10 | 2026-03-15 | 시설 | 1층 현관문 | 바닥 대리석 | HR-H01 | 부분보수 | 대리석 파손 | 외부충격(지게차) | 보수 | 몰탈, 돌접착제 보수 | 26500 | 자체처리 | 김기태 | 완료
7 | 2026-03-12 | 2026-03-18 | 설비 | 1층 남자화장실 | 욕조 부레 | TO-S02 | 부품교체 | 압력조절밸브 이상 | 고무패킹 마모 | 부품 교체 | 욕조 부레 | 9000 | 자체처리 | 김기태 | 완료
8 | 2026-04-02 | 2026-04-14 | 설비 | 2층 설비실 | 주차장 부동전 수리 | TO-S03 | 부품교체 | 세면대 밸브(고무경화) | 밸브 경화로 인한 누수 | 부품 교체 | 밸브 셋트 | 3500 | 자체처리 | 김기태 | 완료 | 화성종합밸브(031-557-1716)_도농역근처
9 | 2026-04-06 | 2026-04-18 | 설비 | 옥외주차장 | 옥외주차장수전 | TO-S04 | 부품교체 | 수전밸브 조절 불가 | 수전밸브 고장 | 부품 교체 | 수전밸브 셋트 | 750000 | 외주업체 | 이봉수 | 완료
10 | 2026-04-01 | 2026-04-18 | 시설 | 옥상 | 옥상방수 (소회의실) | HR-04 | 부분보수 | 옥상방수 누수발생 | 부분 크렉 | 보수 | 방수제 | 15000 | 자체처리 | 이봉수 | 완료
11 | 2026-04-02 | 2026-04-10 | 설비 | 1층 출입구(목형창구옆) | 출입구 레일 불량 | TO-05 | 부분보수 | 여 닫을떄 원활하지 않음 | 레일 베어링 마모 | 보수 | WD - 40 처리 | 50 | 자체처리 | 김기태 | 완료 | 부품교체예정
12 | 2026-04-06 | 2026-04-06 | 설비 | 3층 여자 화장실 | 좌측 좌변기 | TO-06 | 부분보수 | 좌변수전 누수 현상 | 고무패킹 마모 및 경화 | 보수 | 고무패킹 보수 | 0 | 자체처리 | 김기태 | 임시조치 | 부품교체요망
13 | 2026-04-03 | 2026-04-08 | 시설 | 3층 여자 화장실 | 바닥 타일 | HR-08 | 부분보수 | 타일 깨짐 | 외부충격 | 보수 | 타일보수 | 0 | 자체처리 | 이봉수 | 완료
14 | 2026-03-26 | 2026-04-04 | 설비 | 옥상 바닥 | 옥상 바닥 | TO-08 | 부분보수 | 옥상 방수 누수 발생 | 바닥 누수 발생 | 보수 | 바닥 방수제 보수 | 30000 | 자체처리 | 이봉수 | 완료
15 | 2026-07-03 | 2026-07-10 | 시설 | 옥상 바닥 | 옥상 바닥 | TO-09 | 부분보수 | 옥상 방수 누수 발생 | 바닥 누수 발생 | 보수 | 바닥 방수제 보수 | 0 | 자체처리 | 이봉수 | 완료 | 추가보완예정
16 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 장비 | 이사님실 (GHP 컴퓨터 본체) | GHP 원격 프로그램 | PR-H14 | 재 설치 | 프로그램 재 설치 | 프로그램 버그 발생 | 재 설치 | GHP 원격 프로그램 | 200000 | 외주업체 | 이봉수 | 완료
17 | 2026-07-16 | 2026-07-16 | 장비 | 이사님실 (GHP 컴퓨터 본체) | GHP 원격 프로그램 | PR-H14 | 복구 | 데이터 복구 진행 | 데이터 연동 이상 | 복구 | GHP 원격 프로그램 | 400000 | 외주업체 | 이봉수 | 완료
18 | 2026-07-16 | 2026-07-24 | 시설 | 옥상 바닥 | 옥상 바닥 | TO-09 | 부분보수 | 옥상 방수 누수 발생 | 바닥 누수 발생 | 보수 | 바닥 방수제 보수 | 0 | 자체처리 | 이봉수 | 완료 | 15번 처리 완료(옥상 빔 주위 보수 작업(근본적인 원인이었음)
19 | 2026-07-24 | 2026-07-28 | 시설 | 1층 현장내 | 출입구 문 고정(목형창고쪽) | HR-11 | 부분보수 | 문고정 불량 | 고정 경첩 마모 | 보수 | 피스 변경 보수 | 0 | 외주업체 | 이봉수 | 완료
20 | 267/24 | 2026-08-01 | 시설 | 1층 현장내 | 대형출입문 | HR-12 | 부분보수 | 고정 레일 베어링 흔들림 | 잦은 사용으로 인한 마모 | 보수 | 고정 베어링 | 0 | 외주업체 | 이봉수 | 완료
21 | 2026-07-25 | 2026-08-10 | 시설 | 1층 현장내 | 1층 옵셋2호기 전기실 입구 | HR-14 | 재 설치 | 전기실 칸막이 설치 진행 | 전기실 칸막이 설치 진행 | 재 설치 | 칸막이 작업 | 2100000 | 외주업체 | 이봉수 | 완료
22 | 2026-07-30 | 2026-08-08 | 설비 | 2층 휴게실 | 벽걸이 에어컨 | TO-10 | 부품교체 | 시원하지 않음 --> 냉매보충 및 콘덴서 교체 | 콘덴서 불량 , 냉매부족 | 부품 교체 | 콘덴서 | 150000 | 외주업체 | 이봉수 | 완료 | " 사업소득자 신고" 계좌이체 함 (개인)
23 | 2026-08-10 | 2026-08-18 | 설비 | 1층 재단기 | 재단기 | TO-11 | 소모품보충 | 미세한 잡소리 발생 | 기어오일부족 --> 보충 | 소모품보충 | 기어오일 보충(오말라 G460) | 18000 | 자체처리 | 김기태 | 완료 | "기어오일 2리터 추가 구매 _ 보충"
24 | 2021-12-22 | 2021-12-28 | 설비 | 옥상 실외기(GHP) | GHP 냉난방 실외기 #2번 | TO-14 | 부품교체 | 난방 간헐적 이상 | 압축기이상 --> 교체 | 부품 교체 | 압축기 교체진행 (2대) | 0 | 외주업체 | 김기태 | 완료 | 무상 A/S (2번실외기)
25 | 2021-12-23 | 2021-12-28 | 설비 | 옥상 실외기(GHP) | GHP 냉난방 실외기 #2번 | TO-14 | 부품교체 | 난방 간헐적 이상 | 냉매부족 , 냉동오일 -->보충 및 교체 | 소모품보충 및 교체 | 냉매충진, 냉동오일 교체 | 0 | 외주업체 | 김기태 | 완료 | 무상 A/S (2번실외기)
26 | 2022-01-05 | 2022-01-10 | 설비 | 옥상 실외기(GHP) | GHP 냉난방 실외기 #2번 | TO-14 | 부품교체 | 난방 간헐적 이상 | 리턴파이프 교체, 냉매 보충 | 소모품보충 및 교체 | 리턴파이트, 냉매보충 | 0 | 외주업체 | 김기태 | 완료 | 무상 A/S (2번실외기)
27 | 2022-03-30 | 2022-04-04 | 설비 | 옥상 실외기(GHP) | GHP 냉난방 실외기 #6번 | TO-15 | 부품교체 | 난방 간헐적 이상 | 압축기이상 --> 교체 | 부품 교체 | 압축기 교체진행 (2대) | 0 | 외주업체 | 김기태 | 완료 | 무상 A/S (6번 실외기) (#6번: 12,345(26.8.27기준))
28 | 2022-09-26 | 2022-10-04 | 설비 | 옥상 실외기(GHP) | GHP 냉난방 실외기 #5번 | TO-16 | 소모품보충 | L8 에러 코드 발생 | 엔진오일 교체 및 보충 시기 도래 | 소모품보충 | 오일 보충, 오일필터, 점화플러그 교체 | 1000000 | 외주업체 | 김기태 | 완료 | 유상처리 (5번 실외기엔진오일 1회 - 1만시간 도래)
29 | 2022-12-08 | 2022-12-10 | 설비 | 옥상 실외기(GHP) | GHP 냉난방 실외기 #4번 | TO-17 | 부품교체 | 난방 간헐적 이상 | 압축기이상 --> 교체 | 부품 교체 | 압축기 교체진행 (1대) | 0 | 외주업체 | 김기태 | 완료 | 무상 A/S(4번 실외기)
30 | 2023-01-05 | 2023-01-14 | 설비 | 옥상 실외기(GHP) | GHP 냉난방 실외기 #5번 | TO-16 | 부품교체 | 난방 간헐적 이상 | 압축기이상 --> 교체 | 부품 교체 | 압축기 교체진행(2대) | 0 | 외주업체 | 김기태 | 완료 | 무상 A/S(5번 실외기)
31 | 2023-01-04 | 2023-01-14 | 설비 | 옥상 실외기(GHP) | GHP 냉난방 실외기 #5번 | TO-16 | 부품교체 | 난방 간헐적 이상 | 압축기 필터 이상 --> 교체 | 부품 교체 | 압축기 필터 교체 (2대) | 0 | 외주업체 | 김기태 | 완료 | 무상 A/S(5번 실외기)
32 | 2023-01-09 | 2023-01-14 | 설비 | 옥상 실외기(GHP) | GHP 냉난방 실외기 #5번 | TO-16 | 부품교체 | 난방 간헐적 이상 | 압축기이상 --> 교체 | 부품 교체 | 압축기 교체진행(1대) | 0 | 외주업체 | 김기태 | 완료 | 무상 A/S(6번 실외기)
33 | 2023-01-11 | 2023-01-15 | 설비 | 옥상 실외기(GHP) | GHP 냉난방 실외기 #4번 | TO-17 | 부품교체 | 난방 간헐적 이상 | 압축기이상 --> 교체 | 부품 교체 | 압축기 교체진행(2대) | 0 | 외주업체 | 김기태 | 완료 | 무상 A/S(4번 실외기)
34 | 2023-01-12 | 2023-01-18 | 설비 | 옥상 실외기(GHP) | GHP 냉난방 실외기 #3번 | TO-18 | 부품교체 | 난방 간헐적 이상 | 압축기이상 --> 교체 | 부품 교체 | 압축기 선제 대응 교체(2대) | 0 | 외주업체 | 김기태 | 완료 | 무상 A/S(3번 실외기) (#3번: 15,051(26.8.27기준))
35 | 2023-01-12 | 2023-01-18 | 설비 | 옥상 실외기(GHP) | GHP 냉난방 실외기 #1번 | TO-19 | 부품교체 | 난방 간헐적 이상 | 압축기이상 --> 교체 | 부품 교체 | 압축기 선 | 0 | 외주업체 | 김기태 | 완료 | 무상 A/S(1번 실외기)/ #1번: 12,979(26.8.27기준)
36 | 2025-03-24 | 2025-04-04 | 설비 | 옥상 실외기(GHP) | GHP 냉난방 실외기 #2번 | TO-14 | 소모품보충 | LB 에러 코드 발생 | 엔진오일 교체 및 보충 시기 도래 | 소모품보충 | 오일 보충, 오일필터, 점화플러그 교체 | 400000 | 외주업체 | 김기태 | 완료 | 5년 무상 협약에 따른 소모품 50% 할인율 적용 (#2번: 13,587(26.8.27기준))
37 | 2025-06-19 | 25/628 | 설비 | 옥상 실외기(GHP) | GHP 냉난방 실외기 #3번 | TO-18 | 소모품보충 | LB 에러 코드 발생 | 엔진오일 교체 및 보충 시기 도래 | 소모품보충 | 오일 보충, 오일필터, 점화플러그 교체 | 400000 | 외주업체 | 김기태 | 완료 | 5년 무상 협약에 따른 소모품 50% 할인율 적용
38 | 2026-08-10 | 2026-08-27 | 설비 | 옥상 실외기(GHP) | GHP 냉난방 실외기 #5번 | TO-16 | 소모품보충 | L8 에러 코드 발생 | 엔진오일 교체 및 보충 시기 도래 | 소모품보충 | 오일 보충, 오일필터, 점화플러그 교체 | 400000 | 외주업체 | 김기태 | 완료 | 5년 무상 협약에 따른 소모품 50% 할인율 적용(21,327시간(2회째))_#5번(260827)
39 | 2026-08-10 | 2026-08-27 | 설비 | 옥상 실외기(GHP) | GHP 냉난방 실외기 #4번 | TO-17 | 소모품보충 | L8 에러 코드 발생 | 엔진오일 교체 및 보충 시기 도래 | 소모품보충 | 오일 보충, 오일필터, 점화플러그 교체 | 400000 | 외주업체 | 김기태 | 완료 | 5년 무상 협약에 따른 소모품 50% 할인율 적용(10,715시간(1회쨰))_#4번(260827)
40 | 2026-08-10 | 2026-08-12 | 설비 | 2층 식당내 의자 | 2층 식당내 의자 | TO-20 | 부분보수 | 벤치형의자 판 이탈 | 벤치형의자 판 이탈 --> 홀가공 작업 진행 | 부분보수 | 홀가공 작업 진행(케이블타이로 고정함) | 0 | 자체처리 | 김기태 | 완료 | 벤치형 의자 보수 수량 총 6대 ---> 지속적인 관찰 필요 함
41 | 2026-08-10 | 2026-08-14 | 설비 | 2층 여자휴게실 | 선풍기 | TO-21 | 부분보수 | 작동 안됨 | 부품 이탈 및 먼지 쌓임 | 부분보수 | 전체 분해 청소 및 부품 재조립 | 0 | 자체처리 | 김기태 | 완료 | 회전축 이상으로 고정형으로만 사용 가능 함
42 | 2026-08-12 | 2026-08-18 | 설비 | 2층 1호 접착기 | LED 형광등 | TO-22 | 부픔교체 | 전등 계속 깜박임 | 안정기 불량 | 부품 교체 | 아쎄이 전부 교체(2층 창고쪽과 맞교체 함) | 0 | 자체처리 | 김기태 | 완료 | LED 형광등의 내구연수는 7년 ~10년 (현 제품 단종) --> 기존 정상제품(2층 창고문앞쪽)과 맞교체 진행 함
43 | 2026-08-26 | 2026-08-26 | 설비 | 1층 시야기 | 반자동 핸드자키 | TO-24 | 부분보수 | 상.하 작동 레버 파손 | 외부 충격에 의한 작동 레버 파손 | 부분보수 | 프라스틱으로 규격에 맞게 가공 장착함 | 0 | 자체처리 | 김기태 | 임시조치 | 임시조치 한 상태임, 추후 가공제품 소손시 부품 교체 예정 임